## 表紙（改）
浄化槽設置工事基準書
福岡県浄化槽推進協議会
平成 ６ 年４月１日発行
平成１１年４月１日改訂
平成１６年４月１日改訂
平成２９年６月１日改訂

## 目的
【１】目 的
この基準書は、合併処理浄化槽設置事業に係る浄化槽の適切な工事を確保
するため、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第４条第３項の規定による
浄化槽工事の技術上の基準及び厚生省通知等に基づき、浄化槽工事を行う際
や、行政機関が施工状況を審査する際に留意すべき事項を定め、同事業の円
滑な推進を図るため策定したものである。
【２】一般的事項
１．浄化槽法第２９条に基づき浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うとき、こ
れを浄化槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する工事業者が自ら
実地に監督しなければならない。
２．浄化槽設置工事に関しては、次のような事項について、施主に十分説明し、
施主の承認と協力を得て、設計・施工に入らなければならない。
①浄化槽の規模・配置・建設費について
②完了までの予定工期について
③維持管理及び法定検査について
④周囲への配慮について
⑤その他

## 土工
【３】土 工
１．掘 削
① 掘削面積は、槽の外形より概ね３０㎝以上大きく掘削しなければならな
い。
② 掘削は、周辺の状況・土質・地下水の状況などに適した工法とし、土砂
が崩壊しないよう関係法令等に従い、適切な法をつけるかまたは、山留を
行うこと。
③ 土砂の運搬によるこぼれ・飛散あるいは排水による泥土の流出防止に努
め、必要に応じて散水や清掃を行うこと。
２．埋 戻
① 埋戻し材は、砕石チップまたは砂を使用し十分な締固めを行うこととす
る。
② 埋戻しにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、一層の
仕上厚を３０㎝以下を基本とし埋戻さなければならない。
※施工場所により上記方法が困難な場合は、別途協議とする。
※ 発生土による埋戻しは認めない。
※ 埋戻し時に浄化槽周りは、機械転圧してはならない。

## 基礎（改）
【４】基 礎 工
基礎工事は、浄化槽の水平確保及び不等沈下を防止するうえで、極めて重要
であるため十分に配慮すること。
① 普通地盤の場合は砕石基礎とし、軟弱地盤の場合は栗石基礎とする。敷厚
は共に１５０㎜とする。
② 栗石基礎の場合は、目潰し材を充填し十分転圧すること。
③ 基礎コンクリートの設計基準強度は、鉄筋コンクリートσck＝２１Ｎ／㎟
とし、スランプ８㎝とする。
④ 基礎コンクリートを打設する時は、必ず適切な型枠を講じること。
④ 基礎コンクリート厚は１００㎜とする。但し、上部に車庫等の荷重がかか
る場合のコンクリート厚は１５０㎜とすること。
⑤ 掘削地盤が岩盤の場合、岩盤が基礎（直接基礎）となるため、敷砂か敷モ
ルタルで高さ調整する。
⑥ ポンプ槽を設置する場合の基礎及びスラブコンクリート工の施工について
イ. 浄化槽本体とポンプ槽が離れている場合
全ての工事過程において浄化槽本体工事に準じること。
ロ. 浄化槽本体とポンプ槽が同一掘削範囲内の場合
全ての工事過程において浄化槽本体工事に準じ、基礎及びスラブにつ
いては浄化槽本体と同一成型とすること。
※ ・基礎コンクリートは十分な養生を行い浄化槽を設置すること。
なお、早強コンクリートを使用しても打設日の浄化槽設置は認めない。
・スラブ厚については、基礎コンクリート厚に準じること。
⑦ 既成底板コンクリート（ＰＣ板）を使用する場合は、主自治体の事前承認を
必要とする。また、ＰＣ板は現場打ち基礎と同等以上の強度を有するものと
し、保証書及び構造計算書があるものを使用可能とする。

## 配筋
【５】不等沈下防止のための配筋工
① 上部に荷重がかからない場合
・ 鉄筋はＳＤ２９５－Ｄ１０を使用する。
・ 底版の配筋ピッチは２００㎜以内とする。
② 上部に車庫等の荷重がかかる場合
・ 底版及びスラブもＳＤ２９５－Ｄ１０を使用し配筋ピッチは２００㎜以
内のダブル筋とする。
・ 支柱に使用する柱筋はＳＤ２９５－Ｄ１３を使用する。
・ フープ筋はＳＤ２９５－Ｄ１０を使用し、ピッチは概ね１５０㎜とする。
・ 鉄筋の継手長さは、２５Ｄ以上とする。
・ 支柱は内径２００㎜以上の円形型枠（ボイド等）を使用する。
柱筋SD295A-D13×4本
フープ筋SD295A-D10
[5 empty] | 人槽 | 柱の本数
|  |  | ﾋﾟｯﾁ @150㎜ |  | ５～７ | ４本以上
[5 empty] | ８～１０ | ６本以上
φ200以上
＊ 設置される浄化槽の平面積が、従来の浄化槽の平面積より大きい（又は
小さい）場合、その面積に応じ、支柱の本数を設定すること。
③ スラブにかかる荷重が一定以下の場合
スラブにかかる荷重が一定以下の場合、支柱工事が不要となる場合がある。
ただし、支柱工事を省略できる浄化槽については、（財）日本建築センター
又は全国合併処理浄化槽普及促進協議会が認めた浄化槽に限る。

## 据付
※・ヒューム管による支柱代用は認めない。
・開口部補強筋を適切に実施すること。
・鉄筋には必ずスペーサーを設置すること。
【６】浄化槽の搬入・据付け
① 搬入車からは機械による荷下しとし、落下させないよう十分に注意すること。
② レベルの確認を十分に実施すること。
③ 水張りにより槽本体を安定させ、漏水についても確認すること。
④ ろ材・接触材の変形・破損の有無を確認すること。
⑤ 薬剤筒の有無・傾きを確認すること。
⑥ 水を満水し、越流堰から均等に水が流れるよう調整する。
⑦ 浄化槽を仮置きする場合は、浄化槽に損傷を与えぬよう保護マットや枕木等
を敷くこと。
※ 浮上防止対策
地下水位が高い場合、浮上防止ベルト等の浮上防止対策を必ず実施
すること。
※ 偏土圧や偏水圧による浄化槽の傾き防止対策
浄化槽と基礎を一体構造物とし、基礎の根巻き等の対策を講じなけ
ればならない。

## 嵩上・臭突
【７】マンホールの嵩上げ
① 嵩上げ材料は、純正アジャスターを使用しビス止めのうえコーキング材を
塗布すること。
② 嵩上げ高は概ね３０㎝を上限とし、それ以上はピット構造とすること。
③ ピットの構造については「小規模合併処理浄化槽構造基準・同解説」に準
じること。
【８】臭 突 管 工
① 臭突管における本体からの横引き管は、必ずスラブの上部端まで配管する
こと。
＊臭突管を立ち上げる場合
・ 近隣の状況を配慮し、風通しのよい場所に立ち上げること。
・ 立ち上げ高さは、隣家等付近の状況を考慮に入れ、苦情が生じないよ
うに設定すること。
・ 立ち上げ管は、強風等で倒れないよう支持金物を取付けること。
＊臭突管を立ち上げない場合
・ スラブの上部端まで立ち上げ、地下水・雨水が入らないよう止水キャ
ップ等で確実に止水すること。
② 横引き管は、できるだけ短くし立ち上げ管に向かって上り勾配となるよう
配管すること。
③ 脱臭機・排臭ファンは、必要に応じて取付けること。
浄化槽
«悪い例»
施工が簡単という理由だけで設置する。
| 臭突管 | «良い例»
将来を考慮し、家屋壁面に近い所に設置する。
家屋

## ﾌﾞﾛﾜｰ
【９】ブ ロ ワ ー 工
ブロワーの据付位置は、次の点に留意し設置者と協議して選定すること。
① 送気管の距離ができるだけ短い場所を選定し、配管長さは１０ｍ以内で曲
りは最低限度にとどめ、規定の送風量が確保できるものとする。
② 直射日光及び雨風が当たりにくく、湿気が少なく風通しのよい場所とする。
③ 保守点検が容易な場所に設置すること。
④ 電源コンセントは、防水型とすること。
⑤ 運転音及び振動を考慮し、寝室・居間からできるだけ離れた位置とするこ
と。
⑥ ブロワーの基礎は地盤より１０㎝以上高くし、ブロワー本体の外寸より５
㎝以上大きくし、コンクリート造りとする。
⑦ 接地工事（アース）が必要なものは必ず施工すること。
⑧ 浄化槽の機種によっては、ブロワーが複数台設置されるものもあるため各
ブロワーの能力（風量）等を確認し、メーカーの指定のとおり設置すること。
⑨ ブロワーの稼動を制御するためのタイマー等が付設されているものについ
ては、その制御装置の作動状況を確認すること。
⑩ ブロワーには、点検の妨げや熱がこもるような構造物を設置しないこと。
※ 規定風量以上の能力を有するか再確認すること。
なお、規定風量は、メーカーから提出される型式適合認定書を参考に
すること。

## 排水
【１０】排 水 工
① 下水道排水設備指針（日本下水道協会）にのっとり施工すること。また、
各自治体で排水設備設置基準がある場合は、その設置基準に準じるものとす
る。
② 汚水管（雑排水を含む）の最小口径は１００㎜とし、下水道用硬質塩化ビ
ニル管を使用すること。
③ 桝は樹脂製の内径３０㎝以上のインバート桝又はトラップ桝を使用し、起
点・屈曲点・合流点及び管径・勾配の変化点に設置すること。ただし、二重
トラップとしないこと。
桝の間隔は直線部では原則として、管径の１２０倍以下とする。
また、平成１１年３月３１日付け厚生省通知を踏まえ、合併処理浄化槽の
所期の性能に影響を与えるものでなく、管きょの点検や清掃においても支障
が生じる恐れがない場合には、内径１５㎝～２０㎝の小口径桝を使用するこ
とができる。
④ 管及び桝の基礎は、十分な締固めを行うこと。
⑤ 汚水桝の蓋においては、地表面からの浸入防止及び臭気防止のため密閉蓋
（シールリング付き）とし、車両の通る箇所では状況に合わせて、耐圧蓋、
鋳鉄蓋、鋳鉄製防護蓋等を使用する。
⑥ 管勾配は１／１００以上で、土被りは原則として２０㎝以上とする。なお、
露出管又は特別な荷重がかかる場合などは、これに耐え得る管種を選定する
か防護を施す。
⑦ 雨水管の接続は認めない。
⑧ 浄化槽放流管は放流水路との水位差が適切に保たれているか（雨天時の高
水位）確認し、逆流すると判断される場合は放流ポンプ槽を設置するなどの
措置を講じること。
⑨ 浄化槽本体の流入・放流部に桝を設置すること。
⑩ 桝における配管貫通部は確実にシール（パッキン）すること。

## ポンプ
※ 浄化槽放流管と雨水管は原則として別ルートとすること。
※ 排水設備は浄化槽設備士の責任の範疇であり、不適切な場合は、浄化槽
設備士の責任において、早急に改善すること。
【１１】ポンプ設備設置
放流ポンプ槽を設置する場合、十分な有効容量を有するものとする。
① ポンプ井の基礎を十分にし、変形・漏水の有無を確認すること。
② ポンプは予備を含め２台交互運転とし、非常時は同時運転とすること。
③ ポンプの固定を確認し、位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げないか
を確認すること。
④ ポンプ、配管及びビス類等防食対策を十分考慮すること。
【１２】提出写真について
原則として同一方向から撮り、別紙「工事写真集」に貼り提出すること。
※ 着工前・据付・竣工写真には浄化槽設備士が必ず入らなければなら
ない。また、ポンプ槽設置の場合には、一式写真添付のこと。
【１３】竣工の確認
① 実績報告書提出後、市町村の確認を受けなければならない。
② 現場確認において、浄化槽設備士・設置者は立会しなければならない。
③ 確認は鏡と水流しによる目視検査とする。
④ 指摘された手直し箇所は速やかに補修し、再検査をうけなければならない。
【１４】そ の 他
この基準書は、原則として１０人槽までの適用としそれ以上の規模または
上記以外の疑義については、市町村担当課と十分協議のうえ、施工すること。